## Лист1
ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ШАРОВЫХ КРАНОВ ООО "УЗТПА"
Диаметрноминальный , DN | Эффективный диаметр не менее Dmin,мм |  | Давление номинальное PN, МПа (кгс/см²) | Герметичность затвора | Рабочая среда | Направление подачи рабочей среды | Температура рабочей среды Т, °С | Установочное положение на трубопроводе | Температура окружающей среды, °С | Крутящий момент, Нм |  | Масса, кг
| Зауженный проход | Полнопроходной | [7 empty] | Зауженный проход | Полнопроходной | Зауженный проход | Полнопроходной
10 | 9 | 9 | 0,6 (6) 1,0 (10),1,6 (16), 2,5 (25), 4,0 (40) | Класс А ГОСТ Р 54808-2011 | вода холодная и горячая, технические газы относящиеся к рабочей среде группы 2 по ТР ТС 032/2013. | Двухстороннее | до +200 | любое | От - 40 до +50 | 15 | 18 | 0.7 | 0.9
15 | 10 | 12.5 | [7 empty] | 18 | 20 | 0.8 | 1.1
20 | 15 | 17 | [7 empty] | 20 | 27 | 1 | 1.6
25 | 20 | 24 | [7 empty] | 27 | 34 | 1.4 | 2.6
32 | 25 | 30 | [7 empty] | 31 | 37 | 2 | 3.2
40 | 32 | 37 | [7 empty] | 34 | 40 | 3.4 | 5.9
50 | 39.5 | 49 | [7 empty] | 40 | 72 | 4.9 | 7.5
65 | 50 | 64 | [7 empty] | 72 | 94 | 7.6 | 9.8
80 | 65 | 75 | [7 empty] | 94 | 110 | 9.3 | 15
100 | 81.5 | 98 | [7 empty] | 110 | 184 | 14.1 | 20.1
125 | 102 | 123 | [7 empty] | 177 | 345 | 18.4 | 26.2
150 | 125 | 148 | [7 empty] | 324 | 506 | 22.5 | 57.6
200 | 152 | 198 | [7 empty] | 506 | 1000 | 52.5 | 125.5
250 | 203 | 248 | [7 empty] | 1000 | 1900 | 99 | 200
300 | 254 | 300 | [7 empty] | 1900 | 2700 | 181 | 295
350 | 300 | 335 | [7 empty] | 2700 | 3600 | 290 | 610
400 | 335 | 387 | [7 empty] | 3600 | 4275 | 408 | 740
500 | 387 | 484 | [7 empty] | 4275 | 4950 | 695 | 1209
600 | 484 | 595 | [7 empty] | 4950 | 7500 | 1242 | 1990
700 | 595 | 680 | [7 empty] | 7500 | 13050 | 1995 | 3050
800 | 680 | 765 | [7 empty] | 13050 | 21750 | 3147 | 3910
900 | 765 | 850 | [7 empty] | 21750 | 27900 | 3873 | 5460
1000 | 850 | 980 | [7 empty] | 27900 | 37500 | 5420 | 8480
1200 | 980 | 1140 | [7 empty] | 37500 | 51750 | 8530 | 13534
1400 | 1140 | 1372 | [7 empty] | 51750 | 62100 | 15455 | 22000